江苏太极实业新材料有限公司

稀土保温招标

招标文件

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

2026年06月

- 招标须知

| 序号 | 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联系人 | 招标联系人： 郑 杰 ； 电话：0514-84766278 ； 技术联系人： 梁 汇； 电话：13952535779 ； |
| 2 | 投标 截止时间 | 2026年6月21日16:30前，交至江苏太极实业新材料有限公司合规监察部，逾期无效。 |
| 3 | 开标时间 | 投标截止时间后2周内。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标截止日后 30日内有效。 |
| 5 | 开标地点 | 江苏太极实业新材料有限公司会议室 |
| 6 | 投标保证金 | 2026年6月21日16:30前把投标保证金2000元电汇至我司账户（招标工作结束后，无论中标与否均退还；中标后弃标，保证金将被扣除）。 账户名称：江苏太极实业新材料有限公司； 开户银行：江苏银行扬州联谊支行； 账 号： 9009 0188 0000 2235 0； |
| 7 | 投标文件 份数 | 1、投标文件:一式贰份，正本壹份，副本壹份。 2、投标人如有必要应提供投标文件全部内容的电子文档壹份，并密封在投标文件内。 |
| 8 | 装订和密封 要求 | 1、投标人应将投标文件装订成册，并密封。 2、其中商务标部分的报价表中若有让利部分需说明。 |
| 9 | 付款条件 &方式 | 合同签订后，项目安装验收合格后支付合同总额（90）％；质保金为（10）％。质保期满12个月无息支付。 支付方式：银行承兑汇票 |
| 10 | 工期 | 完成工期：合同签订后最终完成交付使用：2026-08-1 |
| 11 | 结算方式 | - 计价方式：本工程采用固定单价、按实结算方式。投标人投标报价为含税综合单价，包括但不限于材料费、人工费、机械费、运输费、装卸费、辅材费、安全文明施工费、措施费、管理费、利润、税金、验收、资料、质保、维保、旧岩棉清运处置等全部费用，单价在合同执行期间不作调整。 - 工程量计算规则 拆除铁皮面积：按 实际拆除施工面积（㎡）结算，以现场实测实量、签证确认为准。 稀土保温：按 实际完成稀土保温施工面积（㎡）结算，以竣工后现场实测实量、签证确认为准。 保温棉更换：按 实际更换保温棉体积（m³）结算，以现场实测实量、签证确认为准。 结算公式结算总价 =实际拆除施工面积（㎡）*拆除铁皮单价+ 实际稀土施工面积（㎡）× 稀土保温单价（元 /㎡）+ 实际更换保温棉体积（m³）× 保温棉单价（元 /m³） 结算资料要求：结算时须提供签证单、材料合格证、检测报告、签证单等完整资料，经甲方、施工方双方确认后方可办理结算。 付款节点：按招标文件付款条件执行，质保金 10%自竣工验收合格满 12 个月无息付清。 |
| 11 | 招标文件 获取 | http://www.jstjsy.com/ |

- 条件要求：

1、资质要求：

（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

2、业务要求：

（1）专业资质：具备保温防腐专业承包资质二级及二级以上；

（2）投标人至投标截止日至少具有3个业绩（以实际签订的合同复印件为准）；

（3）本项目不接受联合体投标。投标单位需包工、包料、包辅助设施、包安全、包验收、包维保一体化完成。

3、项目基本说明

（1）本项目为纺丝车间老 SSP 关键设备保温升级改造，涉及 SSP 四楼、五楼，现场管线密集、设备结构复杂、脚手搭设复杂，涉及原设备运行中施工，书面资料无法完全覆盖现场情况。为保障投标方案的可行性、合理性及精准性，确保项目实施效果，特设置投标前置条件。

（2）投标前置核心要求：凡有意参与本项目投标的单位，必须满足以下条件方可具备投标资格： 1. 须在本标书发布之日3 个工作日之前，必须现场踏勘后方可投标； 2. 勘察期间须与招标单位相关负责人就项目改造需求、现场空间限制条件、技术难点等核心内容进行充分沟通交流，得到认可后方可投标。

（3）未按上述要求完成现场勘察及方案交流的单位，其投标文件将被视为无效投标，招标单位有权拒绝接收。

- 投标材料要求：

- 1、投标文件组成

（1）投标单位公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

（2）保温施工资质证书复印件加盖公章；

（3）投标单位法人代表授权委托书（原件）；

（4）项目案列和工程业绩（资料要求提供至少3个业绩）；

（5）所提供的资料均为真实性承诺函。

（6）提供的质保期服务体系与维保方案、维保承诺及维修方案

2、投标文件递交方式

2.1  将标书按要求密封送至“ 扬州广陵经济开发区迎春路28号江苏太极实业新材料有限公司合规监察部 ”  郑杰 收； 电话：0514—84766278

2.2  投标人应提供投标文件全部内容密封在投标文件的正本内。投标人将标书装订成册，密封成套并加盖公章 。

- 招标要求：

1、项目概况

对纺丝车间老 SSP 关键设备及管道实施保温升级：

SSP 五楼：521 换热器、522 加热器、523 催化反应器、202 结晶器；

SSP 四楼：209 结晶中间料仓、503 袋式过滤器；

所有附属管道、阀门、法兰。

2、施工总体要求

拆除原有保温铁皮，保留原有保温材料及厚度不变；如有保温材料（岩棉有粉尘化的需要现场更换）

原有岩棉层外缠绕钢丝网，施工稀土保温涂料层，厚度 30mm；

施工全过程无尘、低噪、环保，旧岩棉粉尘需湿法作业、集中收集、合规处置。

- 保温材料技术指标（必须满足）

- 稀土：

1）导热系数：≤0.04-0.05 W/(m・K)（常温 25℃）；

2）耐温范围：长期 - 40℃～600℃，短期耐温≥700℃；

3）干密度：≤350 kg/m³；

4）线收缩率：≤1.5%；

5）粘结强度：≥0.2 MPa；

6）阻燃性能：A 级不燃；

7）执行标准：GB/T 17371

保温棉：

- 品牌：山东鲁阳或同等及以上品牌

- 执行标准：GB/T 11835-2016、GB 8624-2012

- 导热系数：≤0.04～0.05 W/(m·K)（25℃）

- 干密度：100～160 kg/m³

- 耐温：长期≥500℃，短期≥600℃

- 燃烧性能：A1 级不燃

- 厚度：按现场实际，允许偏差 ±5mm

- 环保：无石棉，符合国家环保要求 

钢丝网（保温层加固用）

- 材质：热镀锌钢丝网（防锈、耐腐蚀）

- 丝径：12 号（φ2.0～2.2mm）

- 网孔：10mm×10mm

4、施工质量标准

保温层厚度均匀、无空鼓、无开裂、无脱落；

符合 GB 50264《工业设备及管道绝热工程施工标准》等规范。

5、安全文明施工

严格执行登高作业、高温作业等安全规程；

施工区域隔离、警示，配备消防器材；

严禁损坏原有管线、仪表、设备，做好成品保护；

完工后场地清理干净，垃圾清运出车间，送至指定位置。

五、验收标准

1、验收依据

·  GB50126-2022《工业设备及管道绝热工程施工规范》

·  GB50264-2022《工业设备及管道绝热工程设计规范》

本项目施工技术交底文件及其他相关法规文件

2、材料进场验收

（1）. 稀土保温涂料

资料：合格证、出厂检测报告

3、施工质量验收

（1）基层处理

旧铁皮拆除干净，原保温层保留、无松动、无明显粉化

表面无油污、浮尘，局部松动处加固到位

（2）. 稀土保温层

稀土保温层厚度：设计厚度 30mm，允许偏差 +10%/−5%，实际厚度控制在 28.5～33mm，厚度合格率≥95%。

外观：厚度均匀、无空鼓、无开裂、无脱落、无漏涂

平整度：阴阳角顺直、圆弧过渡光滑

特殊部位：阀门、法兰、支座、仪表接口收头严密、无空隙

- 保温节能效果验收

- 全部稀土保温施工完工后，设备、管道外壁散热温差较保温施工前下降 10%～15%（以设备 / 介质基准温度为核算依据）；

保温施工前：甲方、施工单位共同对各设备（换热器、加热器、反应器、结晶器、过滤器及配套管线）外壁原始温度现场实测、记录原始检测数据，双方签字留存；

保温施工竣工满 72h 工况稳定后，在同等生产负荷、相同环境温度条件下复测外壁温度，对比施工前原始测温台账核算温降幅度；

实测整体温降须满足 ** 降幅 10%～15%** 要求，测温记录、检测表单。

4、质保承诺

质保期：≥2 年（自验收合格之日起）

质保期内：免费维修、免费更换材料，2 小时响应、48 小时到场

- 报价计算方式及评标规则

1、报价形式

投标人须分别报含税综合单价：

拆除铁皮面积：     元 /㎡（含 30mm 稀土涂料、辅材、人工、机械、脚手架搭设、外护铁皮、运输、装卸、安全文明、验收、质保等全部费用）

稀土保温综合单价：     元 /㎡（含 30mm 稀土涂料、钢丝网、辅材、人工、机械、脚手架搭设、运输、装卸、安全文明、验收、质保等全部费用）

保温棉更换综合单价：     元 /m³（含岩棉材料、拆除、清运、新棉铺设、人工、辅材、脚手架搭设、运输、安全文明、验收、质保等全部费用）

注：施工人员保险，住宿，吃饭均包含在综合单价内，甲方不予任何承担。

2、总价合成方式（评标比价用）

- 评标比价总价按暂估工程量合成，用于最低价排序：

暂估施工面积 ：300 ㎡

暂估保温棉更换量：10 m³

- 评标比价总价计算公式：

评标总价 = 300㎡ ×（铁皮拆除单价+ 稀土保温单价）+ 10m³ × 保温棉更换单价

3、竣工结算方式

最终结算按现场实测实量办理：

- 稀土保温：按实际完成施工面积（㎡） × 中标稀土单价

- 保温棉更换：按实际更换体积（m³） × 中标保温棉单价

- 结算总价 = 实际拆除面积 × 铁皮拆除单价+ 实际施工面积 × 稀土单价 + 实际更换立方 × 保温棉单价

- 单价固定，不因市场波动调整。

4、评标办法（最低价中标）

- 资格审查、技术评审、商务响应均合格，无重大偏离、无废标情形，为有效投标人。

- 以评标总价为基准，在有效投标人中按评标总价由低到高排序，最低价中标。

- 评标总价相同，依次按：稀土单价低、保温棉单价低、业绩优、质保期长排序。

- 报价低于成本、恶意低价、弄虚作假者，直接废标并列入黑名单。

5、发生下列任一情况，投标保证金不予退还，归招标人所有：

- 投标截止后撤销投标：投标截止时间后至投标有效期内，投标人擅自撤回或撤销投标文件。

- 中标后拒签合同：中标人无正当理由不按规定时间、条件与招标人签订合同，或提出附加条件、拒交履约保证金。

- 弄虚作假 / 资质造假：提供虚假营业执照、资质证书、业绩合同、检测报告、厂家授权等，骗取投标或中标资格。

- 串通投标 / 围标：与其他投标人、招标人、代理机构串通投标，或投标保证金从同一账户转出，围标、陪标。

- 恶意低价 / 无法履约：投标报价明显低于成本且无法合理解释，或被认定恶意低价、中标后无能力履约。

- 技术严重偏离：稀土保温材料指标（导热系数、线收缩率、耐温、阻燃等）不满足招标文件国标要求，且拒不修正。

- 违反投标承诺：不响应招标文件实质性条款、不遵守评标纪律、无故缺席澄清、影响招标正常进行。

- 法律法规规定的其他情形。

江苏太极实业新材料有限公司

2026年 06月02日